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[bookmark: _Toc198673724]Общие положения
Основание для разработки Схемы теплоснабжения
[bookmark: _Hlk51404239]Характеристика существующего положения в системе теплоснабжения Юкковского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (сокращенно – Юкковское сельское поселение) актуализирована по состоянию на начало 2025 г., а также в соответствии с исходными данными, предоставленными эксплуатирующей организацией – ООО «Единая Теплосетевая Компания» (далее – ООО «ЕТК»).
В Схеме теплоснабжения система теплоснабжения Юкковского сельского поселения описана в ретроспективе с 2020 г. с учетом изменения функциональной структуры. Анализ основных технико-экономических показателей теплосетевых организаций приведен по фактическим данным за 2024 г. 
На период 2025-2026 гг. приняты плановые данные основных технико-экономических показателей теплосетевых организаций в соответствии с данными протоколов заседания Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области об установлении тарифов на тепловую энергию.
Схема теплоснабжения Юкковского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 г. (далее – Схема теплоснабжения) актуализирована в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и документов с учетом изменений, и дополнений, действующих на момент актуализации:   
· [bookmark: _Hlk111719128]Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2023 № 1130 
«Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86;  
· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 
«Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 
«О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 
«О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
· Постановление Правительства Российской Федерации 05.05.2014 № 410 
«О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике)»;
· Постановление Правительства Российской Федерации 23.07.2007 № 464 
«Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 
«Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;
· Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (зарегистрировано в Минюсте 15.08.2019 
№ 55629);
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 
«Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 
«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 
«Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
· ГОСТ Р 51617-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования;
· Свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
· Свод правил СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;
· Свод правил СП 54.13330.2022 «Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
· Свод правил СП 131.13330.2020 «Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
· Свод правил СП 61.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
· Свод правил СП 89.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП II-35-76 Котельные установки»;
· Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;
· Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
· Свод правил СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»;
· Свод правил СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;
· Свод правил СП 41-107-2004 «Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;
· СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери»», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 
«Об утверждении актов Министерства энергетики России по вопросам энергетической эффективности тепловых сетей»;
· Письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 
№ МЮ - 4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;
· Письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 06.06.2022 № СП-7733/07 «О направлении разъяснений»;
· Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2024 года № 3074-р);
· Программа газификации АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на 2021 – 2025 годы» (за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области), утвержденная распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 5 апреля 2021 года № 27;
· Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденная областным законом Ленинградской области от 8 августа 2016 года № 76-оз (в редакции областного закона Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 100-оз);
· Схема теплоснабжения муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, утв. постановлением Администрации Юкковского сельского поселения от 30.11.2023; 
· Генеральный план муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утв. Решением Совета депутатов Юкковского сельского поселения от 24.11.2014 № 15;
· Изменения в генеральный план муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 22.06.2022 № 418;
· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Юкковского сельского поселения на период до 2032 года», утв. Решением Совета депутатов Юкковского сельского поселения от 12.08.2014 г. № 17;
· иная нормативно-законодательная база Российской Федерации.
Цель актуализации: развитие системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области для удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий. 
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения Юкковского сельского поселения на длительную перспективу до 2040 г., обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов. 
Схема теплоснабжения актуализируется на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана.
Этапы реализации Схемы теплоснабжения
Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:
· 1 этап – 2025 – 2029 гг.;
· 2 этап – 2030 – 2034 гг.;
· 3 этап – 2035 – 2040 гг.
Система теплоснабжения Юкковского сельского поселения включает:  
- источники теплоснабжения;  
- распределительные сети теплоснабжения;
- потребителей тепловой энергии.
Схема теплоснабжения Юкковского сельского поселения актуализирована с соблюдением следующих принципов: 
- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
- соблюдение баланса интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.
Схема теплоснабжения актуализирована на основе документов территориального планирования Юкковского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.    
Схема теплоснабжения актуализирована в составе обосновывающих материалов и утверждаемой части, разделенных на Главы и Разделы:
1. Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения: 
- Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования»;
- Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;
- Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»;
- Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования»;
- Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;
- Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»;
- Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;
- Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»;
- Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»;
- Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»;
- Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»;
- Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»;
- Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования»;
- Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования»;
- Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»;
- Раздел 16 «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения муниципального образования».
2. Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения:
- Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;
- Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;
- Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования»;
- Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;
- Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования»;
- Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;
- Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;
- Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»;
- Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;
- Глава 10 «Перспективные топливные балансы»;
- Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;
- Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»;
- Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования»;
- Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»;
- Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;
- Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»;
- Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»;
- Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»;
- Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения».
Термины и определения
При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения: 
децентрализованная (автономная) система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;
закрытая система горячего водоснабжения – подогрев воды для горячего водопотребления, осуществляемый в теплообменниках и водонагревателях;
закрытая система теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой сети;
зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии;
источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
индивидуальная система теплоснабжения – система теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, складских, производственных помещений и помещений общественного назначения сельских и городских поселений с расчетной тепловой нагрузкой не более 360 кВт;
качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в т. ч. термодинамических параметров теплоносителя;
комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;
мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;
потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
рабочая мощность источника тепловой энергии - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние три года работы;
располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;
тарифы в сфере теплоснабжения – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;
теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенной или приобретенной тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
ценовые зоны теплоснабжения – поселения, городские округа, которые определяются в соответствии со статьей 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в которых цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения потребителям, ограничены предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ;
элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. 

[bookmark: _Toc365529728][bookmark: _Toc23954372][bookmark: _Toc104798150][bookmark: _Toc109253104][bookmark: _Toc198673725]Общая часть 
Административно-территориальное устройство

Юкковское сельское поселение – муниципальное образование в составе Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Устав Юкковского сельского поселения принят решением Совета депутатов Юкковского сельского поселения от 28.12.2015 № 025 (в ред. изменений от 17.02.2017 № 001, от 02.10.2018 № 032, от 16.08.2019 № 033, от 31.08.2022 № 026, от 11.12.2023 № 53). 
В границах Юкковского сельского поселения в соответствии с областным законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз расположено 5 населенных пунктов: деревня Юкки – административный центр, деревня Дранишники, деревня Лупполово, деревня Медный завод, деревня Сарженка.
Административным центром Юкковского сельского поселения является: деревня Юкки. 
 
Территория
Границы Юкковского сельского поселения отображены в соответствии с Законом 
Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».
Юкковское сельское поселение расположено в западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и граничит:
· на западе и северо-западе - с Выборгским муниципальным районом Ленинградской области,
· на северо-востоке – с Агалатовским сельским поселением Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
· на юго-востоке – с Бугровским сельским поселением Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
· на юго-западе - с г. Санкт-Петербургом,
· на юге – с Сертоловским городским поселением Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Географически Юкковское сельское поселение находится на 60.211916 широты, 30.099123 долготы (рис. 1).
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Рисунок 1. Географическое положение Юкковского сельского поселения
Источник: Поисково-информационный сервис Яндекс.Карты

Рельеф
Территория проектирования находится в южной части Карельского перешейка. В геоморфологическом отношении она представляет собой ледниково-озерную равнину, нарушаемую отдельными холмообразными повышениями (моренными и камовыми холмами). Абсолютные отметки составляют 13-120 м. 
Для камового рельефа характерна высокая расчлененность, значительные (до 30 м) перепады высот и высокая крутизна склонов. Камовые холмы сложены главным образом песками и супесями, что в значительной степени объясняет бедность их почвенного покрова и высокую эрозионную опасность склонов. Межкамовые понижения приурочены к логам и временным водотокам. Для значительной части территории характерны процессы заболачивания.
Камовый рельеф в пределах рассматриваемой территории является наиболее эстетически привлекательным.
Значительную часть рассматриваемой территории занимает моренный рельеф, который характеризуется небольшим перепадом высот, как правило, не превышающим десяти метров. Моренные холмы сложены более мелкодисперсным материалом с более значительным содержанием каменистой морены, чем камовые холмы, вследствие чего они более пологи и менее эрозионно опасны, чем камы. Межморенные понижения приурочены к водотокам, протекающим в пределах моренного рельефа.
Болотные комплексы развиты в пределах озёрных, межкамовых и межморен-ных понижений. Большая часть болот бессточная и представляет собой практически замкнутые гидрологические системы. Исключения составляют болота на побережье озер. При повышении эвтрофности водоёма увеличивается площадь болот за счёт зарастания водной акватории. Мощность торфов в болотах варьируется от 1,6 м до 5,2 м.


Климат
По схематической карте климатического районировании для строительства территории России Юкковское сельское поселение приурочено к району – П, подрайону – П В.
Климат территории умеренно холодный, переходный от морского к континентальному с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом. Характерной чертой климата данного района является поступление в течение всего года воздушных масс из Атлантики, что связано с циклонической деятельностью и сопровождается ветреной, пасмурной погодой, относительно теплой - зимой и сравнительно прохладной - летом.  Поступление арктических воздушных масс приводит к резким похолоданиям, наиболее опасным в весенний период.
Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим количеством тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. На распределение осадков большое влияние оказывают орографические особенности местности и подстилающая поверхность. Даже небольшие возвышенности обуславливают перераспределение осадков, увеличение их на наветренных возвышенных участках и уменьшение на подветренных склонах и в понижениях за возвышенностями. В среднем в год выпадает 620 мм осадков. Более 60% годовых осадков выпадает в теплый период года - с апреля по октябрь.
Снежный покров появляется обычно в середине октября - начале ноября, но он, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем во второй декаде ноября и разрушается в начале апреля. Окончательно снег сходит обычно в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в феврале - марте.  Наибольшая мощность снежного покрова может достигать 35-66 см.
Над рассматриваемой территорией преобладают ветры юго-западного и западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,8 м/с.
Климатические параметры Юкковского сельского поселения представлены в таблице 1. 
Таблица 1
Климатические параметры Юкковского сельского поселения
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя

	1. Климатические параметры холодного периода года
	
	

	Абсолютная минимальная температура воздуха
	°С
	-36

	Температура воздуха наиболее холодных суток
	
	

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	-31

	- обеспеченностью 0,92
	°С
	-28

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
	
	

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	-27

	- обеспеченностью 0,92
	°С
	-24

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
	%
	86

	Количество осадков за ноябрь – март
	мм
	322

	Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль
	
	ЮЗ, З

	2. Климатические параметры теплого периода года
	
	

	Абсолютная максимальная температура воздуха
	°С
	37

	Температура воздуха
	
	

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	25

	- обеспеченностью 0,95
	°С
	33

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода
	°С
	23,2

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца
	%
	71

	Количество осадков за апрель – октябрь
	мм
	438

	Суточный максимум осадков
	мм
	76

	Преобладающее направление ветра за июнь–август
	
	З


Источник: СП 131.13330.2020 актуализированная версия СП 131.13330.2018 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (климатическая характеристика принимается для расчета по 
г. Санкт-Петербург).
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1.1 [bookmark: _Toc198673727]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
[bookmark: _Hlk111719212]Актуализация Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения является логическим продолжением основного градостроительного документа муниципального образования - генерального плана в части инженерного обеспечения территорий.
Главная цель генерального плана – планирование устойчивого развития территорий муниципального образования, установление функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства и согласование взаимных интересов всех субъектов градостроительных отношений. 
Основными задачами генерального плана являются: 
·  многофакторный и комплексный анализ современного состояния территории городского округа;
·  выявление основных проблем и направлений комплексного развития территорий города и населенных пунктов;
·  разработка концепции устойчивого развития территории города;
·  разработка перечня мероприятий по территориальному планированию; 
·  обоснование предложений по территориальному планированию;
·  установление этапов реализации мероприятий по территориальному планированию. Генеральный план разработан на территории муниципального образования в границах черты проектирования.
Генеральным планом предусмотрен только один вариант развития Юкковского сельского поселения. Генеральный план разработан на расчётный срок до 2040 года.
При планировании развития территории жилой застройки, определения типологии жилой застройки и объемов жилищного строительства во внимание приняты следующие факторы:
- прогнозируемый рост численности населения до 19,2 тыс. человек на конец 2040 года;
- необходимость сноса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.
Генеральный план Юкковского сельского поселения предлагает развитие жилищного строительства во всех населенных пунктах сельского поселения.
Для нового жилищного строительства предлагаются следующие типы застройки:
- многоквартирная многоэтажная застройка (5 и более этажей) планируется к размещению в д. Лупполово;
- многоквартирная среднеэтажная застройка – 3 этажа, возможно с мансардой планируется к размещению в д. Лупполово;
- малоэтажная секционная застройка планируется в качестве точечной застройки на месте сносимых муниципальных жилых домов и на свободных участках в д. Юкки.  Жилые дома 2-х этажные с мансардой предназначены, преимущественно, для расселения населения из сносимого муниципального жилищного фонда; 
- малоэтажная индивидуальная застройка с участками. Предельные размеры земельных участков составляют от 0,06 до 0,5 га. Этот тип застройки планируется к размещению во всех населенных пунктах сельского поселения.

Деревня Юкки
Генеральный план предлагает развитие зон индивидуальной жилой застройки с использованием внутренних резервов населенного пункта и территорий, включаемых в его границы, а также строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов на месте сносимого муниципального жилищного фонда и на свободных территориях.
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами развиваются на следующих территориях:
- в южной части деревни за счет территории лесного квартала 137 Осинорощинского участкового лесничества планируется участок площадью 43,6 га с возможностью размещения около 120 участков;
- в южной части деревни предлагается три участка (6,11 га, 1,9 га, 0,9 га) с возможностью размещения на них около 30 участков;
- на южном берегу озера Тохколодского территория площадью 6,9 га, на которой может быть размещено около 22 участков;
- в северной части деревни на свободных территориях – 12,1 га, на которых может быть размещено около 35 участков;
- к северу от озера Тохколодского за счет части территории кварталов 127, 131, 134 Осинорощинского участкового лесничества - 21,1 га с возможностью размещения около 55 участков;
- в северо-восточной части, включая ДНП «Юкковское болото» территория 77,7 га, на которой может быть размещено, включая ДНП, около 380 участков.
Всего на расчетный срок генеральный план предлагает формирование 642 участков индивидуальной малоэтажной застройки. Следует отметить, что количество участков определяется по укрупненным показателям и будет уточнено при разработке проектов планировки конкретными инвесторами.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами представлены:
-в центральной части населенного пункта за счет застройки сопредельных с существующими территорий – 0,57 га предлагается разместить около 1,0 тыс. м2 общей площади;
-на месте сносимого ветхого муниципального жилищного фонда – 4,5 тыс. м2 общей площади.
Общая площадь в предлагаемых зонах малоэтажной жилой застройки составит 5,5 тыс. м2 общей площади, численность населения при среднем показателе жилищной обеспеченности 30 м2 на человека – 0,18 тыс. чел.
В настоящее время жилищный фонд д. Юкки представлен муниципальными, преимущественно, многоквартирными жилыми домами и малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с участками.

Деревня Дранишки
Генеральный план предлагает расширение существующих зон индивидуальной жилой застройки:
- в южной части деревни, в границах отдельного участка – 1,0 га;
- в центральной части деревни, вдоль ручья Дранишник – 2,5 га;
- в центральной части деревни на месте склада строительных материалов – 1,6 га;
-в северной части деревни на свободных территориях – 1,1 га.
На территории планируемой застройки можно разместить порядка 50 участков. Следует отметить, что количество участков определяется по укрупненным показателям и будет уточнено при разработке документации по планировке территории.
За период расчетного срока произойдет реконструкция и модернизация существующего индивидуального жилищного фонда.

Деревня Лупполово
Всего генеральный план предлагает строительство 104 тыс. м2 многоквартирных жилых домов 3-5 и более этажей, с частичным вводом жилищного фонда (около 50 тыс. м2 общей площади) на 1 очередь реализации генерального плана. Зоны индивидуальной жилой застройки расширяются за счет создания 36 участков ДНП с жилыми домами общей площадью 6,5 тыс. м2. Следует отметить, что количество участков определяется по укрупненным показателям и будет уточнено при разработке проектов планировки конкретными инвесторами.
За период расчетного срока произойдет реконструкция и модернизация существующего индивидуального жилищного фонда.
Кроме того, в границах населенного пункта в настоящее время расположено садовое некоммерческое товарищество Лупполово на 196 участков. За период расчетного срока генеральный план планирует расширение и реконструкцию жилищного фонда садоводств с увеличением его до 15 тыс. м2 общей площади.
Утвержденный проект планировки территории, ограниченной Приозерским шоссе, границей д. Лупполово, границей КИЗ «АВА», границей СНТ «Лупполово», границей земельных участков 
№ 21б и № 21 по Приозерскому шоссе в д. Лупполово представлен на рисунке 2.
 [image: ]
Рисунок 2. Проект планировки территории, ограниченной Приозерским шоссе, границей д. Лупполово, границей КИЗ «АВА», границей СНТ «Лупполово», границей земельных участков № 21б и № 21 по Приозерскому шоссе в д. Лупполово

Деревня Медный завод
Территории, предназначенные для нового жилищного строительства, в большинстве, имеют владельцев и находятся в различной стадии реализации.
Фактически к 2020 году жилой фонд достиг 26 460 м2 общей площади, что составляет чуть более половины от запланированного на 1 очередь реализации генерального плана (2023 год). Количество введенных индивидуальных домов с 2014 года выросло на 144 дома, что практически соответствует запланированному вводу. Количество участков индивидуальной застройки увеличилось с 150 до 294 единиц с введенными домами и до 379 участков с учетом построенных, но еще не введенных домов.
Жилой фонд увеличился вдвое за счет жилых домов, в которых проживает незарегистрированное население.
По состоянию на 2020 год часть «Северная» размежевана на 256 участков под индивидуальный жилой фонд, на 180 из них введены в эксплуатацию дома.
На территории части «Юго-западная» д. Медный завод планировалась застройка индивидуальными жилыми домами с участками до 0,5 га. На территории части «Юго-западная» д. Медный завод планировалась застройка индивидуальными жилыми домами с участками до 0,5 га.
Часть «Юго-западная» размежевана на 143 участка с учетом находящегося вблизи «Бывшего хутора Камешки» (4 участка). Большая часть (123 участка) уже застроена, из них на 114 участках жилые дома введены в эксплуатацию.
Утвержденные проекты планировки территории в границах микрорайонов «Светлый-1», «Светлый-2» и «Светлый-3» в д. Медный завод представлены на рисунках 3-4.
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Рисунок 3. Проект планировки территории в границах микрорайонов «Светлый-2» и «Светлый-3» в д. Медный завод 
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Рисунок 4. Проект планировки территории в границах микрорайона «Светлый-1» в д. Медный завод 

Деревня Сарженка
Генеральным планом на территории деревни Сарженка предлагается несколько участков для развития малоэтажного жилищного строительства:
- в юго-западной части деревни, участок 2,5 га для ИЖС, прилегающий к существующим садоводствам;
- в северо-западной части деревни в развитие существующей застройки – участок 9,7 га для ИЖС;
- в северной части деревни, к западу от дороги на Киссолово участок 16,5 га для ИЖС;
- в северо-восточной части деревни к востоку от дороги на Киссолово участок 32,7 га для ИЖС;
- участок в юго-западной части деревни площадью 10 га за планируемым участком ИЖС;
- участок вдоль южной и юго-западной планируемой границы деревни площадью 16 га для ДНП.
Всего на участках нового строительства на территории д. Сарженка предлагается разместить около 290 участков индивидуальной малоэтажной застройки. Количество участков определяется по укрупненным показателям и будет уточнено при разработке документации по планировке территории.
За период расчетного срока произойдет реконструкция и модернизация существующего индивидуального жилищного фонда.
К концу расчетного срока общая площадь на существующих участках индивидуальной застройки может возрасти до 3,9 тыс. м2. Предполагается, что 75 % из них будет использоваться круглогодично и 25 % - сезонно.
Кроме того, в сложившейся границе д. Сарженка размещены 2 садоводческих товарищества – СНТ Сарженка и СНТ Сарженка-3.
За период расчетного срока произойдет реконструкция и расширение жилищного фонда садоводств. Генеральным планом планируется увеличение жилищного фонда садоводств до 45 
тыс. м2 общей площади.
При актуализации Схемы теплоснабжения спрогнозирован основной базовый сценарий развития муниципального образования – сохранение небольшой динамики увеличения численности постоянного населения. 
Фактическая численность населения за 2020-2024 гг. принята в соответствии с Базой данных показателей Юкковского сельского поселения, указанной на сайте Федеральной службы государственной статистики. 
Перспективные показатели развития Юкковского сельского поселения представлены в таблице 2.  
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Таблица  2
Перспективные показатели развития Юкковского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2024 г.
	1 этап (2025 - 2029 гг.)
	2 этап (2030 - 2034 гг.)
	3 этап (2035 - 2040 гг.)
	Темп роста/ снижение 2029/2024 гг.
	Темп роста/ снижение 2034/2024 гг.
	Темп роста/ снижение 2040/2024 гг.

	
	
	
	факт
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.
	2036 г.
	2037 г.
	2038 г.
	2039 г.
	2040 г.
	
	
	

	1
	Характеристика муниципального образования 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Территория Юкковского сельского поселения
	га
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	15 790
	100%
	100%
	100%

	1.2
	Территория населенных пунктов Юкковского сельского поселения
	га
	908
	932
	956
	980
	1 004
	1 028
	1 052
	1 076
	1 100
	1 124
	1 148
	1 172
	1 196
	1 220
	1 244
	1 268
	1 292
	113%
	126%
	142%

	1.2.1
	д. Юкки
	га
	377
	387
	398
	408
	418
	429
	439
	450
	460
	470
	481
	491
	502
	512
	522
	533
	544
	114%
	128%
	144%

	1.2.2
	д. Дранишки
	га
	50
	50
	50
	50
	50
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	52
	101%
	102%
	103%

	1.2.3
	д. Лупполово
	га
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	150
	104%
	108%
	112%

	1.2.4
	д. Медный завод
	га
	227
	236
	244
	252
	260
	269
	277
	285
	293
	302
	310
	318
	326
	334
	343
	351
	359
	118%
	136%
	158%

	1.2.5
	д. Сарженка
	га
	120
	125
	129
	133
	137
	142
	146
	150
	154
	159
	163
	167
	171
	176
	180
	184
	188
	118%
	135%
	156%

	2
	Прогноз численности населения (демографический прогноз)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	2.1.
	Численность населения Юкковского сельского поселения на конец года (Оптимистический вариант)
	чел.
	5 704
	6 548
	7 392
	8 236
	9 080
	9 924
	10 768
	11 612
	12 456
	13 300
	14 144
	14 988
	15 832
	16 676
	17 520
	18 364
	19 200
	174%
	248%
	337%

	 
	прирост (оптимистический вариант)
	чел.
	316
	844
	844
	844
	844
	844
	844
	844
	844
	844
	844
	844
	844
	844
	844
	844
	836
	-
	-
	-

	3
	Прогноз развития застройки
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	прирост всего
	тыс. м2
	0,00
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,00
	-
	-
	-

	3.1.
	Площадь жилищного фонда Юкковского сельского поселения - всего
	тыс. м2
	220,2
	247,6
	275,0
	302,4
	329,8
	357,2
	384,6
	412,0
	439,4
	466,8
	494,2
	521,6
	549,0
	576,4
	603,8
	631,2
	658,2
	162%
	224%
	299%

	4
	Жилищная обеспеченность
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	4.1.
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Юкковского сельского поселения (на конец года)
	м2/чел.
	38,6
	37,8
	37,2
	36,7
	36,3
	36,0
	35,7
	35,5
	35,3
	35,1
	34,9
	34,8
	34,7
	34,6
	34,5
	34,4
	34,3
	93%
	91%
	89%



1.2 [bookmark: _Toc198673728][bookmark: _Toc354121630][bookmark: _Toc356219228][bookmark: _Toc365529731]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
В настоящее время в Юкковском сельском поселении действует централизованная и децентрализованная (местная) система теплоснабжения. 
За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 
2024 году (табл. 3). 
Таблица  3
Базовый уровень потребления тепловой энергии потребителями системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения в 2024 году 
	Наименование ЕТО
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал

	
	Отопление и вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Суммарное потребление

	ООО "ЕТК"

	Котельная № 48
	2,514
	1,280
	3,864

	Котельная 
ООО «ЕТК»
	-
	-
	8,144

	ИТОГО
	
	
	12,008



Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный срок по Юкковскому сельскому поселению сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2040 г. с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям и с учетом реализации мероприятий по энергосбережению на действующих объектах. Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) источниками теплоснабжения на территории Юкковского сельского поселения представлены в таблице 4.
Данные по тепловым нагрузкам по зданиям общественно-делового назначения приняты по Генеральному плану, при отсутствии – по экспертной оценке (на основании анализа нагрузок аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического потребления тепла).
Объемы и приросты потерь и затрат теплоносителя определены в составе Главы 6 настоящей Схемы теплоснабжения.






Таблица  4
Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) источниками теплоснабжения на территории Юкковского сельского поселения, Гкал
	№ п/п
	Наименование
	Ед. Изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	
	
	
	Факт
	Факт
	Факт
	Утв.
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	 
	Котельная № 48 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	5 636,50
	5 636,50
	5 636,50
	4 202,50
	10 135,00
	10 189,00
	10 189,00
	10 243,81
	10 243,81
	10 299,44
	10 299,44
	10 355,91
	10 355,91
	10 413,22
	10 413,22
	10 471,40
	10 530,44
	10 530,44
	10 530,44

	2
	Собственные нужды котельной
	Гкал
	142,50
	142,50
	142,50
	142,50
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00

	2.1
	то же в %
	%
	2,53%
	2,53%
	2,53%
	3,39%
	2,71%
	2,70%
	2,70%
	2,68%
	2,68%
	2,67%
	2,67%
	2,66%
	2,66%
	2,64%
	2,64%
	2,63%
	2,61%
	2,61%
	2,61%

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	5 494,00
	5 494,00
	5 494,00
	4 060,00
	9 860,00
	9 914,00
	9 914,00
	9 968,81
	9 968,81
	10 024,44
	10 024,44
	10 080,91
	10 080,91
	10 138,22
	10 138,22
	10 196,40
	10 255,44
	10 255,44
	10 255,44

	4
	Покупная тепловая энергия
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	5 494,00
	5 494,00
	5 494,00
	4 060,00
	9 860,00
	9 914,00
	9 914,00
	9 968,81
	9 968,81
	10 024,44
	10 024,44
	10 080,91
	10 080,91
	10 138,22
	10 138,22
	10 196,40
	10 255,44
	10 255,44
	10 255,44

	6
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	1 630,00
	1 630,00
	1 630,00
	210,00
	3 600,00
	3 654,00
	3 654,00
	3 708,81
	3 708,81
	3 764,44
	3 764,44
	3 820,91
	3 820,91
	3 878,22
	3 878,22
	3 936,40
	3 995,44
	3 995,44
	3 995,44

	6.1
	то же в %
	%
	29,67%
	29,67%
	29,67%
	5,17%
	36,51%
	36,86%
	36,86%
	37,20%
	37,20%
	37,55%
	37,55%
	37,90%
	37,90%
	38,25%
	38,25%
	38,61%
	38,96%
	38,96%
	38,96%

	7
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе
	Гкал
	3 864,00
	3 864,00
	3 864,00
	3 860,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00
	6 260,00

	 
	Котельная ООО "ЕТК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	8 904,75
	8 904,75
	8 904,75
	8 904,75
	8 904,75
	8 917,92
	8 917,92
	8 917,92
	8 931,35
	8 931,35
	8 931,35
	8 945,05
	8 945,05
	8 959,02
	8 959,02
	8 959,02
	8 973,27
	8 973,27
	8 973,27

	2
	Собственные нужды котельной
	Гкал
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08
	102,08

	2.1
	то же в %
	%
	1,15%
	1,15%
	1,15%
	1,15%
	1,15%
	1,14%
	1,14%
	1,14%
	1,14%
	1,14%
	1,14%
	1,14%
	1,14%
	1,14%
	1,14%
	1,14%
	1,14%
	1,14%
	1,14%

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	8 802,67
	8 802,67
	8 802,67
	8 802,67
	8 802,67
	8 815,84
	8 815,84
	8 815,84
	8 829,27
	8 829,27
	8 829,27
	8 842,97
	8 842,97
	8 856,94
	8 856,94
	8 856,94
	8 871,19
	8 871,19
	8 871,19

	4
	Покупная тепловая энергия
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	8 802,67
	8 802,67
	8 802,67
	8 802,67
	8 802,67
	8 815,84
	8 815,84
	8 815,84
	8 829,27
	8 829,27
	8 829,27
	8 842,97
	8 842,97
	8 856,94
	8 856,94
	8 856,94
	8 871,19
	8 871,19
	8 871,19

	6
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	658,34
	658,34
	658,34
	658,34
	658,34
	671,51
	671,51
	671,51
	684,94
	684,94
	684,94
	698,64
	698,64
	712,61
	712,61
	712,61
	726,86
	726,86
	726,86

	6.1
	то же в %
	%
	7,48%
	7,48%
	7,48%
	7,48%
	7,48%
	7,62%
	7,62%
	7,62%
	7,76%
	7,76%
	7,76%
	7,90%
	7,90%
	8,05%
	8,05%
	8,05%
	8,19%
	8,19%
	8,19%

	7
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе
	Гкал
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33
	8 144,33

	 
	Итого Юкковское сельское поселение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	14 541,25
	14 541,25
	14 541,25
	13 107,25
	19 039,75
	19 106,92
	19 106,92
	19 161,73
	19 175,16
	19 230,79
	19 230,79
	19 300,95
	19 300,95
	19 372,24
	19 372,24
	19 430,41
	19 503,71
	19 503,71
	19 503,71

	2
	Собственные нужды котельной
	Гкал
	244,58
	244,58
	244,58
	244,58
	377,08
	377,08
	377,08
	377,08
	377,08
	377,08
	377,08
	377,08
	377,08
	377,08
	377,08
	377,08
	377,08
	377,08
	377,08

	2.1
	то же в %
	%
	1,68%
	1,68%
	1,68%
	1,87%
	1,98%
	1,97%
	1,97%
	1,97%
	1,97%
	1,96%
	1,96%
	1,95%
	1,95%
	1,95%
	1,95%
	1,94%
	1,93%
	1,93%
	1,93%

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	14 296,67
	14 296,67
	14 296,67
	12 862,67
	18 662,67
	18 729,84
	18 729,84
	18 784,65
	18 798,08
	18 853,71
	18 853,71
	18 923,87
	18 923,87
	18 995,16
	18 995,16
	19 053,33
	19 126,63
	19 126,63
	19 126,63

	4
	Покупная тепловая энергия
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	14 296,67
	14 296,67
	14 296,67
	12 862,67
	18 662,67
	18 729,84
	18 729,84
	18 784,65
	18 798,08
	18 853,71
	18 853,71
	18 923,87
	18 923,87
	18 995,16
	18 995,16
	19 053,33
	19 126,63
	19 126,63
	19 126,63

	6
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	2 288,34
	2 288,34
	2 288,34
	868,34
	4 258,34
	4 325,51
	4 325,51
	4 380,32
	4 393,75
	4 449,38
	4 449,38
	4 519,54
	4 519,54
	4 590,83
	4 590,83
	4 649,00
	4 722,30
	4 722,30
	4 722,30

	6.1
	то же в %
	%
	16,01%
	16,01%
	16,01%
	6,75%
	22,82%
	23,09%
	23,09%
	23,32%
	23,37%
	23,60%
	23,60%
	23,88%
	23,88%
	24,17%
	24,17%
	24,40%
	24,69%
	24,69%
	24,69%

	7
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе
	Гкал
	12 008,33
	12 008,33
	12 008,33
	12 004,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33
	14 404,33



	
1.3 [bookmark: _Toc198674733][bookmark: _Toc356219229][bookmark: _Toc365529732][bookmark: _Toc354121631]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
[bookmark: _Toc360038886]Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный срок не предусматривается.

1.4 [bookmark: _Toc198674734]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию
[bookmark: _Toc354121632][bookmark: _Toc356219230]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и в целом по Юкковскому сельскому поселению представлены в таблице 5.
Таблица  5
Тепловой баланс системы теплоснабжения от котельных ООО «ЕТК» Юкковского сельского поселения за период 2020-2024 гг. 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Котельная № 48 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440

	Ограничения установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность станции
	Гкал/ч
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	То же в %
	%
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	То же, в %
	%
	1,61
	1,61
	1,61
	1,61
	1,61

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	Гкал/ч
	3,402
	3,402
	3,402
	3,402
	3,402

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	Гкал/ч
	3,402
	3,402
	3,402
	3,402
	3,402

	отопление
	Гкал/ч
	2,173
	2,173
	2,173
	2,173
	2,173

	вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,229
	1,229
	1,229
	1,229
	1,229

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,024
	-0,024
	-0,024
	-0,024
	-0,024

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,024
	-0,024
	-0,024
	-0,024
	-0,024

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	%
	-0,71
	-0,71
	-0,71
	-0,71
	-0,71

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	Гкал/ч
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	Га
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	Гкал/ч/Га
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Котельная ООО "ЕТК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250

	Ограничения установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность станции
	Гкал/ч
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	То же в %
	%
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	5,241
	5,241
	5,241
	5,241
	5,241

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	То же, в %
	%
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	Гкал/ч
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	Гкал/ч
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585

	отопление
	Гкал/ч
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898

	вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,580
	1,580
	1,580
	1,580
	1,580

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,580
	1,580
	1,580
	1,580
	1,580

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	%
	30,10
	30,10
	30,10
	30,10
	30,10

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	Гкал/ч
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564
	3,564

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	Га
	13
	13
	13
	13
	13

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	Гкал/ч/Га
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63

	Итого Юкковское сельское поселение
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	8,690
	8,690
	8,690
	8,690
	8,690

	Ограничения установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность станции
	Гкал/ч
	8,690
	8,690
	8,690
	8,690
	8,690

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	То же в %
	%
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	8,674
	8,674
	8,674
	8,674
	8,674

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	То же, в %
	%
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	Гкал/ч
	6,987
	6,987
	6,987
	6,987
	6,987

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	Гкал/ч
	6,987
	6,987
	6,987
	6,987
	6,987

	отопление
	Гкал/ч
	4,071
	4,071
	4,071
	4,071
	4,071

	вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	2,916
	2,916
	2,916
	2,916
	2,916

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,556
	1,556
	1,556
	1,556
	1,556

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,556
	1,556
	1,556
	1,556
	1,556

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	%
	17,91
	17,91
	17,91
	17,91
	17,91

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	Гкал/ч
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	Га
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	Гкал/ч/Га
	2,65
	2,65
	2,65
	2,65
	2,65
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[bookmark: _Toc365529733][bookmark: _Toc106546954][bookmark: _Toc198674735]Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 [bookmark: _Toc354121634][bookmark: _Toc356219232][bookmark: _Toc365529735][bookmark: _Toc198674736]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа (поселения) или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
На момент актуализации Схемы теплоснабжения система теплоснабжения жилой и общественной застройки Юкковского сельского поселения включает в себя две котельные, тепловые сети отопления и горячего водоснабжения в д. Лупполово и д. Юкки.
Зоны действия источников тепловой энергии на территории Юкковского сельского поселения представлены на рисунках 5-6.

[image: ]
Рисунок 5. Зона действия котельной № 48, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12

[image: ]
Рисунок 6. Зона действия котельной ООО «ЕТК» д. Юкки, ул. Строителей, строение 13



 
2.2 [bookmark: _Toc354121635][bookmark: _Toc356219233][bookmark: _Toc365529736][bookmark: _Toc198674737]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Теплоснабжение потребителей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельным – децентрализованное от индивидуальных источников теплоснабжения.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается децентрализованное, от автономных теплоисточников, работающих на природном газе, жидком и твердом топливе.

2.3 [bookmark: _Toc354121636][bookmark: _Toc356219234][bookmark: _Toc365529737][bookmark: _Toc198674738]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 6.


Таблица 6
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 
в зоне действия ООО «ЕТК» на территории Юкковского сельского поселения
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная № 48 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	3,440
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880

	Ограничения установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность станции
	Гкал/ч
	3,440
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	То же в %
	%
	0,20
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,433
	6,873
	6,873
	6,873
	6,873
	6,873
	6,873
	6,873
	6,873
	6,873
	6,873
	6,873
	6,873
	6,873
	6,873
	6,873

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,056
	0,112
	0,114
	0,114
	0,116
	0,116
	0,118
	0,118
	0,119
	0,119
	0,121
	0,121
	0,123
	0,125
	0,125
	0,125

	То же, в %
	%
	1,64
	1,64
	1,66
	1,66
	1,69
	1,69
	1,71
	1,71
	1,74
	1,74
	1,76
	1,76
	1,79
	1,82
	1,82
	1,82

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	Гкал/ч
	3,402
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	Гкал/ч
	3,402
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652
	5,652

	отопление
	Гкал/ч
	2,173
	3,748
	3,748
	3,748
	3,748
	3,748
	3,748
	3,748
	3,748
	3,748
	3,748
	3,748
	3,748
	3,748
	3,748
	3,748

	вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,229
	1,904
	1,904
	1,904
	1,904
	1,904
	1,904
	1,904
	1,904
	1,904
	1,904
	1,904
	1,904
	1,904
	1,904
	1,904

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,025
	1,109
	1,107
	1,107
	1,105
	1,105
	1,103
	1,103
	1,102
	1,102
	1,100
	1,100
	1,098
	1,096
	1,096
	1,096

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,025
	1,109
	1,107
	1,107
	1,105
	1,105
	1,103
	1,103
	1,102
	1,102
	1,100
	1,100
	1,098
	1,096
	1,096
	1,096

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	%
	-0,73
	16,11
	16,09
	16,09
	16,06
	16,06
	16,04
	16,04
	16,01
	16,01
	15,99
	15,99
	15,96
	15,93
	15,93
	15,93

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,713
	5,153
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	Гкал/ч
	1,713
	5,153
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	Га
	8
	8
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	Гкал/ч/Га
	2,35
	1,42
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	Котельная ООО "ЕТК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250

	Ограничения установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность станции
	Гкал/ч
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250
	5,250

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	Гкал/ч
	0,010
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,012
	0,012
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	То же в %
	%
	0,18
	0,20
	0,20
	0,20
	0,21
	0,23
	0,23
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	5,240
	5,239
	5,239
	5,239
	5,239
	5,238
	5,238
	5,237
	5,237
	5,237
	5,237
	5,236
	5,236
	5,236
	5,236
	5,236

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,076
	0,076
	0,078
	0,078
	0,078
	0,079
	0,079
	0,079
	0,081
	0,081
	0,082
	0,082
	0,082
	0,084
	0,084
	0,084

	То же, в %
	%
	1,45
	1,45
	1,48
	1,48
	1,48
	1,51
	1,51
	1,51
	1,54
	1,54
	1,57
	1,57
	1,57
	1,61
	1,61
	1,61

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	Гкал/ч
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	Гкал/ч
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585
	3,585

	отопление
	Гкал/ч
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898
	1,898

	вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,579
	1,578
	1,577
	1,577
	1,576
	1,574
	1,574
	1,573
	1,571
	1,571
	1,570
	1,569
	1,569
	1,567
	1,567
	1,567

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,579
	1,578
	1,577
	1,577
	1,576
	1,574
	1,574
	1,573
	1,571
	1,571
	1,570
	1,569
	1,569
	1,567
	1,567
	1,567

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	%
	30,08
	30,06
	30,03
	30,03
	30,03
	29,98
	29,97
	29,96
	29,93
	29,93
	29,90
	29,88
	29,88
	29,85
	29,85
	29,85

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	3,563
	3,562
	3,562
	3,562
	3,562
	3,561
	3,561
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,559
	3,559
	3,559
	3,559
	3,559

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	Гкал/ч
	3,563
	3,562
	3,562
	3,562
	3,562
	3,561
	3,561
	3,560
	3,560
	3,560
	3,560
	3,559
	3,559
	3,559
	3,559
	3,559

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	Га
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	Гкал/ч/Га
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63

	Итого Юкковское сельское поселение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	8,690
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130

	Ограничения установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность станции
	Гкал/ч
	8,690
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	Гкал/ч
	0,017
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,019
	0,019
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	То же в %
	%
	0,19
	0,14
	0,15
	0,15
	0,15
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	8,673
	12,112
	12,112
	12,112
	12,112
	12,111
	12,111
	12,110
	12,110
	12,110
	12,110
	12,109
	12,109
	12,109
	12,109
	12,109

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,132
	0,189
	0,192
	0,192
	0,194
	0,195
	0,197
	0,197
	0,200
	0,200
	0,204
	0,204
	0,205
	0,209
	0,209
	0,209

	То же, в %
	%
	1,53
	1,56
	1,58
	1,58
	1,60
	1,61
	1,62
	1,63
	1,65
	1,65
	1,68
	1,68
	1,70
	1,72
	1,72
	1,72

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	Гкал/ч
	6,987
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	Гкал/ч
	6,987
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237

	отопление
	Гкал/ч
	4,071
	5,646
	5,646
	5,646
	5,646
	5,646
	5,646
	5,646
	5,646
	5,646
	5,646
	5,646
	5,646
	5,646
	5,646
	5,646

	вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	2,916
	3,591
	3,591
	3,591
	3,591
	3,591
	3,591
	3,591
	3,591
	3,591
	3,591
	3,591
	3,591
	3,591
	3,591
	3,591

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,554
	2,687
	2,683
	2,683
	2,681
	2,679
	2,677
	2,676
	2,673
	2,673
	2,670
	2,668
	2,667
	2,663
	2,663
	2,663

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,554
	2,687
	2,683
	2,683
	2,681
	2,679
	2,677
	2,676
	2,673
	2,673
	2,670
	2,668
	2,667
	2,663
	2,663
	2,663

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	%
	17,88
	22,15
	22,12
	22,12
	22,11
	22,08
	22,07
	22,06
	22,04
	22,04
	22,01
	22,00
	21,98
	21,95
	21,95
	21,95

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	6,953
	10,392
	10,392
	10,392
	10,392
	10,391
	10,391
	10,390
	10,390
	10,390
	10,390
	10,389
	10,389
	10,389
	10,389
	10,389

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	Гкал/ч
	6,953
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	Га
	21,0
	21,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	Гкал/ч/Га
	3,01
	2,27
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81











2.4 [bookmark: _Toc198677264]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах двух или более муниципальных образований, отсутствуют.

2.5 [bookmark: _Toc198677265][bookmark: _Toc354121633][bookmark: _Toc356219231][bookmark: _Toc365529734][bookmark: _Toc356219243][bookmark: _Toc365529746]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
При определении максимального расстояния от источника тепловой энергии до перспективного потребителя необходимо использовать Методику определения радиуса эффективного теплоснабжения, утв. приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 
«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».  
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Радиус эффективного теплоснабжения, рассчитываемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельных на территории Юкковского сельского поселения представлены в таблице 7.
Таблица 7
Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии Юкковского сельского поселения
	Показатель
	2024

	Котельная д№ 48
	

	Площадь действия источника тепловой энергии, км2
	0,055

	Суммарная максимальная тепловая нагрузка (мощность) всех потребителей, Гкал/ч
	3,402

	Путь от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км
	-

	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя, км
	-

	Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С
	95

	Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С
	70

	Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника, 1/км2
	182

	Теплоплотность района, Гкал/ч·км2
	61,85

	Поправочный коэффициент
	1

	Радиус эффективного теплоснабжения, км
	0,95

	Котельная ООО «РТК» д. Юкки
	

	Площадь действия источника тепловой энергии, км2
	0,185

	Суммарная максимальная тепловая нагрузка (мощность) всех потребителей, Гкал/ч
	3,585

	Путь от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км
	-

	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя, км
	-

	Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С
	95

	Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С
	70

	Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника, 1/км2
	81

	Теплоплотность района, Гкал/ч·км2
	19,38

	Поправочный коэффициент
	1

	Радиус эффективного теплоснабжения, км
	1,23



[bookmark: _Toc106546955][bookmark: _Toc198677266]Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc354121646][bookmark: _Toc356219244][bookmark: _Toc365529747]
3.1 [bookmark: _Toc198677267]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных установок выполнен в соответствии с СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери»» (утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года № 278) и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (утв. приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325).
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически не обработанной и не деаэрированной водой, в расчетную производительность водоподготовительных установок она не входит.
Для предотвращения образования отложений, накипи и коррозии на рабочих поверхностях котлов и трубопроводов на котельных предусмотрена система химводоподготовки.
Водоснабжение для приготовления подпиточной воды в тепловой сети, а также для собственных производственных нужд котельной Юкковского сельского поселения осуществляется от городской водопроводной сети питьевого качества. 
В качестве водоподготовительной установки на котельных установлена система умягчения воды.
Установки для умягчения воды предназначены для удаления солей жесткости и/или аммиака.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 8.

3.2 [bookmark: _Toc198677268] Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных установок выполнен в соответствии с СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери»» (утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года № 278) и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (утв. приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325).
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой (п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).


Таблица 8
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя 
с учетом развития систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения
	Параметр
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная № 48 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Срок службы
	лет
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	3,063
	4,535
	4,535
	4,535
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	2,235
	3,462
	3,462
	3,462
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,258
	4,675
	4,675
	4,675
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-2,897
	-5,597
	-5,597
	-5,597
	2,019
	2,019
	2,019
	2,019
	2,019
	2,019
	2,019
	2,019
	2,019
	2,019
	2,019
	2,019

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	84,12
	84,12
	84,12
	84,12
	84,12
	84,12
	84,12
	84,12
	84,12
	84,12
	84,12
	84,12

	Котельная ООО "ЕТК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Срок службы
	лет
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	3,068
	3,068
	3,068
	3,068
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499
	0,499

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	8,066
	8,066
	8,066
	8,066
	14,815
	14,815
	14,815
	14,815
	14,815
	14,815
	14,815
	14,815
	14,815
	14,815
	14,815
	14,815

	Доля резерва
	%
	53,78
	53,78
	53,78
	53,78
	98,77
	98,77
	98,77
	98,77
	98,77
	98,77
	98,77
	98,77
	98,77
	98,77
	98,77
	98,77

	Итого Юкковское сельское поселение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	т/ч
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4

	Срок службы
	лет
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м³
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе
	т/ч
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	5,302
	6,529
	6,529
	6,529
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	7,298
	8,714
	8,714
	8,714
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	12,098
	10,871
	10,871
	10,871
	17,400
	17,400
	17,400
	17,400
	17,400
	17,400
	17,400
	17,400
	17,400
	17,400
	17,400
	17,400

	Доля резерва
	%
	69,53
	62,47
	62,47
	62,47
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00





[bookmark: _Toc106546956][bookmark: _Toc198678431][bookmark: _Toc354121648][bookmark: _Toc356219246][bookmark: _Toc365529749]Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования
4.1 [bookmark: _Toc198678432]Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования
В соответствии с п. 101 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 мастер-план схемы теплоснабжения должен разрабатываться с учетом:
· решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2556;
· решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
· решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
· принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
· предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
· предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения, являются:
· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
· согласованность с планами и программами развития муниципального образования.
Актуализированные варианты развития системы теплоснабжения послужили основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.
После разработки проектных предложений для каждого варианта мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и затем – оценка эффективности финансовых затрат.
Согласно Генеральному плану Юкковского сельского поселения, проектируемый тип жилой застройки – индивидуальными жилыми домами.
В Юкковском сельском поселении на расчетный срок до 2040 г. предусмотрено сохранение существующей системы теплоснабжения.
Развитие населенных пунктов предусмотрено с учетом размещения в них планируемых объектов регионального значения, объектов местного значения, а также определения зон нового жилищного строительства. В связи с отсутствием активного градостроительного развития территории на расчетный срок также предусмотрено преимущественно индивидуальное жилищное строительство в границах сложившихся жилых зон, в том числе за счет реконструкции существующего жилищного фонда, а также в зонах нового жилищного строительства в д. Извара в соответствии с решением ранее утвержденного генерального плана. 
В Юкковском сельском поселении на расчетный срок до 2040 г. предусмотрено сохранение существующей системы теплоснабжения.
Теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты по видам обеспечения отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.
Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схемы рассматриваются следующие варианты ее развития.

Первый вариант.
По первому варианту развития систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:
- реконструкция котельной № 48, д. Лупполово с увеличением тепловой мощности;
- перевод открытой системы теплоснабжения котельных № 48 д. Лупполово и ООО «ЕТК» д. Юкки на закрытую;
- строительство тепловых сетей в планируемой зоне застройки д. Лупполово;
- реконструкция тепловых сетей от котельной № 48 д. Лупполово для обеспечения надежности теплоснабжения.

Второй вариант.
По второму варианту развития систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:
- строительство тепловых сетей в планируемой зоне застройки д. Лупполово;
- перевод открытой системы теплоснабжения котельных № 48 д. Лупполово и ООО «ЕТК» д. Юкки на закрытую;
- реконструкция тепловых сетей от котельной № 48 д. Лупполово для обеспечения надежности теплоснабжения.
Реконструкции источников теплоснабжения Юкковского сельского поселения не предусматривается.

Конкурентоспособным вариантам предъявляются следующие требования:
− все варианты, выбираемые для сравнения, должны отвечать обязательным требованиям и, кроме того, обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,  
− для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту (табл. 9).
Таблица  9
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения
	Параметры мастер-плана
	Описание вариантов развития систем теплоснабжения

	
	Вариант № 1
	Вариант № 2

	Описание перспективного варианта в части развития производства тепловой энергии (источники теплоснабжения)
	Реконструкция котельной № 48 
д. Лупполово
 (увеличение мощности), 
	-

	Описание перспективного варианта в части развития передачи тепловой энергии (тепловые сети)
	Строительство сетей теплоснабжения д. Лупполово для обеспечения перспективной нагрузки
	Строительство сетей теплоснабжения д. Лупполово для обеспечения перспективной нагрузки

	
	Реконструкция тепловых сетей д. Лупполово для обеспечения надежности теплоснабжения
	Реконструкция тепловых сетей д. Лупполово для обеспечения надежности теплоснабжения

	Источник теплоснабжения - установленная мощность на расчетный срок, Гкал/ч
	Котельная № 48 – 6,880 Гкал/ч
	Котельная № 48 – 3,440 Гкал/ч

	Подключенная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч
	Котельная № 48 – 5,652 Гкал/ч
	Котельная № 48  – 5,652 Гкал/ч

	Резерв мощности на расчетный срок, %
	Котельная № 48 – +15,93 %
	Котельная № 48 – -68,00 %

	Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации, млн руб. 
(с НДС)
	162,994
	85,415



Реализация мероприятий по 1 варианту требует большего финансирования по сравнению со 2 вариантом в связи с реализацией мероприятий по реконструкции котельной № 48, 
д. Лупполово Юкковского сельского поселения.

4.2 [bookmark: _Toc198678433]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Hlk51764941]Согласно п. 8 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения является: 
1) обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
2) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
3) приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;
4) учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.
Для обоснования выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения в расчет принят объем финансирования мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации. Оценка финансовых потребностей выполнена в ценах 2025 г., с учетом индексов-дефляторов.
В ходе реализации первого варианта по развитию системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения планируются инвестиции в размере 213,320 млн руб., для второго варианта финансирование бюджетных средств не требуется. В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений, а капитальные вложения первого варианта существенно выше, чем во втором варианте. Однако проведенная оценка тарифных последствий для потребителей показала, что в ходе реализации первого варианта по развитию систем теплоснабжения тариф для потребителей ниже, чем во втором варианте.
На основании проведенного анализа, обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей; обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии; соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; а также минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе возможно только при первом варианте развития системы теплоснабжения. Следовательно, приоритетным будет первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения.
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[bookmark: _Toc106546957][bookmark: _Toc198678434]Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения города учтены:
· покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;
· определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;
· определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.
зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии. 

5.1 [bookmark: _Toc433888057][bookmark: _Toc198678435]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку не предусмотрены.

5.2 [bookmark: _Toc354121650][bookmark: _Toc356219248][bookmark: _Toc365529751][bookmark: _Toc433888058][bookmark: _Toc198678436]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Предусмотрена реконструкция существующей котельной № 48 д. Лупполово с увеличением мощности для покрытия существующей и перспективной тепловой нагрузки.
Данные мероприятия представлены в Приложении 1 к настоящей Схеме теплоснабжения. 

5.3 [bookmark: _Toc433888059][bookmark: _Toc198678437]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Мероприятий по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусматривается. 

5.4 [bookmark: _Toc198678438][bookmark: _Toc433888060]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На момент разработки Схемы теплоснабжения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Юкковского сельского поселения, отсутствуют, на расчетный срок до 2040 года строительство их также не планируется.

5.5 [bookmark: _Toc198678439]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации – окончательная остановка работы источников тепловой энергии и тепловых сетей, которая осуществляется в целях их ликвидации или консервации на срок более одного года.
Принятие окончательного решения о выводе из эксплуатации осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления в соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2023 № 1130 «Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации  и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86».
Избыточные источники тепловой энергии на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют. Консервация и демонтаж избыточных источников не предусмотрены.

5.6 [bookmark: _Toc198678440][bookmark: _Toc433888061]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются. 

5.7 [bookmark: _Toc433888062][bookmark: _Toc198678441]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Перевод котельных в пиковый режим работы на расчетный срок не предусматривается.

5.8 [bookmark: _Toc433888064][bookmark: _Toc198678442]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения
Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.
Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных Юкковского сельского поселения осуществляется качественным способом, при котором изменяется температура теплоносителя в подающем трубопроводе без изменения расхода. Тепловая энергия отпускается потребителям по утвержденному температурному графику.
Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных Юкковского сельского поселения представлены в таблице 10.
Таблица 10
Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельной Юкковского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование источника
	Способ регулирования
	Температурный график проектный
	Температурный график фактический

	1
	Котельная № 48
	Качественный
	95/70
	95/70

	2
	Котельная ООО «ЕТК»
	Качественный
	95/70
	95/70



Гидравлические расчеты показали, что изменения существующих температурных графиков не требуется.

5.9 [bookmark: _Toc354121657][bookmark: _Toc356219255][bookmark: _Toc365529758][bookmark: _Toc433888065][bookmark: _Toc198678443]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности сформированы на основании расчетной величины подключенной нагрузки потребителей и представлены в Разделе 2 настоящей Схемы теплоснабжения. 

5.10 [bookmark: _Toc198678444] Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
К возобновляемым источникам энергии относятся: ветроэнергетика, гидроэнергетика, солнечная энергетика, биоэнергетика.
Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют, в связи с чем не предусмотрена их реконструкция.
[bookmark: _Toc354121658][bookmark: _Toc356219256][bookmark: _Toc365529759][bookmark: _Toc106546958][bookmark: _Toc198678445][bookmark: _Toc354121659][bookmark: _Toc356219257]Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлен в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения.

6.1 [bookmark: _Toc365529760][bookmark: _Toc433888067][bookmark: _Toc198678446] Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируются.

6.2 [bookmark: _Toc354121660][bookmark: _Toc356219258][bookmark: _Toc365529761][bookmark: _Toc433888068][bookmark: _Toc198678447]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку
В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки д. Лупполово.
Сводные затраты на строительство тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Юкковского сельского поселения представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения.

6.3 [bookmark: _Toc354121661][bookmark: _Toc356219259][bookmark: _Toc365529762][bookmark: _Toc433888069][bookmark: _Toc198678448]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В рамках реализации Схемы теплоснабжения строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрено.

6.4 [bookmark: _Toc354121662][bookmark: _Toc356219260][bookmark: _Toc365529763][bookmark: _Toc433888070][bookmark: _Toc198678449]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
[bookmark: _Hlk51766842]Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей необходимых для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

6.5 [bookmark: _Toc433888071][bookmark: _Toc198678450]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
[bookmark: _Hlk31973422]В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
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[bookmark: _Toc106546959][bookmark: _Toc198678451][bookmark: _Toc354121664][bookmark: _Toc356219262][bookmark: _Toc365529765]Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» часть 9 статьи 29 упразднена с 01.01.2022, то есть запрет с 01.01.2022 на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения исключен.
Часть 3 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» дополнена пунктом 7_1 с требованием о выполнении в Схемах теплоснабжения обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
В рамках разработки Схемы теплоснабжения, дополнительно, выполнена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.
В рамках реализации Схемы теплоснабжения предлагается рассмотреть следующие варианты перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы: 
Вариант 1 – переход на автономную систему горячего водоснабжения – использование индивидуальных водонагревателей в квартирах для подготовки горячего водоснабжения. 
Вариант 2 – переход на закрытую систему горячего водоснабжения – использование ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения. 
Вариант 3 – переход на закрытую систему горячего водоснабжения – строительство центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с прокладкой внутриквартальных сетей горячего водоснабжения. 
Вариант 4 – комбинированный вариант перехода на закрытую систему горячего водоснабжения – строительство центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с прокладкой внутриквартальных сетей горячего водоснабжения и использование ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения. 
Вариант 5 (Основной) – использование открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в существующем режиме. Данный вариант направлен на надежность существующей системы теплоснабжения, на снижение подпитки в рамках ГВС. 
В связи с необходимостью выполнения значительного объема трудоёмких и дорогостоящих работ, срок начала реализации перехода на закрытую систему горячего водоснабжения постоянно откладывается.
 
7.1 [bookmark: _Toc198678452] Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Основные преимущества открытых систем:
- простота и невысокая стоимость тепловых пунктов за счет применения несложных и надежных конструкций элеваторных узлов и регуляторов температуры горячей воды, при отсутствии необходимости установки на внутридомовых системах ГВС циркуляционных насосов;
- сокращение затрат электроэнергии на транспорт тепла за счет отбора горячей воды из обратной магистрали;
- возможность бесперебойной подачи горячей воды потребителям по одному из трубопроводов при плановом или аварийном ремонте другого;
- резервирование водоснабжения потребителя в случае аварии на водопроводе.
К недостаткам открытых систем относятся:
- активная кислородная коррозия внутренних поверхностей трубопроводов;
- значительные затраты на подготовку теплоносителя (химически очищенную воду), который при данной схеме является постоянно расходуемым;
- неустойчивый гидравлический режим работы системы теплоснабжения;
- возможность при недостаточно тщательной обработке воды появления цветности в разбираемой воде, а в случае присоединения радиаторных систем отопления к тепловым сетям через смесительные узлы еще и возможность загрязнения воды и появления в ней запаха вследствие отложения в радиаторах осадков и развития в них особых бактерий;
- усложнение контроля за плотностью системы, поскольку в открытых системах количество подпиточной воды не характеризует величину утечки воды из системы;
- опасность опорожнения системы при неисправности ВПУ.
К основным преимуществам закрытых систем относятся: 
- повышение надежности и качества теплоснабжения на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей города; 
- создание организационно-технические условий для реализации механизма расчетов потребителей за фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду; 
- создание условий для реализации энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения города; 
- сокращение производства химически очищенной воды, потребляемой в настоящее время на нужды горячего водоснабжения; 
- снижение объемов теплопотребления абонентами за счет автоматического регулирования температуры в системе отопления в зависимости от температуры окружающего воздуха; 
- высокое качество горячей воды, благодаря изолированности контура ГВС от тепловой сети и системы отопления; 
- простота санитарного контроля качества ГВС; 
- возможность контроля герметичности системы теплоснабжения по величине подпитки. 
Недостатки закрытых систем: 
- коррозия внутренних поверхностей оборудования и стальных трубопроводов ГВС при отсутствии в тепловых пунктах водоподготовки; 
- снижение эффективности выработки электроэнергии на ЭТПГ при переводе встроенных пучков конденсаторов с подпиточной на сетевую воду; 
- повышенный расход сетевой воды, особенно при использовании одноступенчатой параллельной схемы присоединения водоподогревателей в ИТП; 
- высокие единовременные затраты на ИТП и текущие расходы на их обслуживание; 
- необходимость установки в ИТП циркуляционных насосов для внутридомовых систем ГВС; 
- невозможность получения и подачи горячей воды потребителям при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети; 
- отсутствие резервирования водоснабжения потребителя в случае аварии на водопроводе. 
Основными целями закрытия ГВС являются улучшение качества горячего водоснабжения и повышение энергоэффективности теплопотребления. Первая цель достигается приготовлением горячей воды в теплообменных аппаратах, устанавливаемых на источниках, центральных и индивидуальных тепловых пунктах. Повышение энергоэффективности обеспечивается применением у потребителей автоматизированного регулирования отпуска и потребления тепловой энергии и горячей воды. Выбор варианта закрытия ГВС зависит от принятых проектных схем присоединения теплопотребляющих установок потребителей, тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию, а также на ГВС, способа и графика регулирования отпуска тепла, наличия помещений для ИТП.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения рассмотрены следующие варианты перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы: 
Вариант 1 – переход на автономную систему горячего водоснабжения – использование индивидуальных водонагревателей в квартирах для подготовки горячего водоснабжения. 
Вариант 2 – переход на закрытую систему горячего водоснабжения – использование ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения. 
Вариант 3 – переход на закрытую систему горячего водоснабжения – строительство центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с прокладкой внутриквартальных сетей горячего водоснабжения. 
Вариант 4 – комбинированный вариант перехода на закрытую систему горячего водоснабжения – строительство центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с прокладкой внутриквартальных сетей горячего водоснабжения и использование ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения. 
Вариант 5 (Основной) – использование открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в существующем режиме. Данный вариант направлен на надежность существующей системы теплоснабжения, на снижение подпитки в рамках ГВС.

В рамках первого варианта перехода на автономную систему горячего водоснабжения предусматривается оборудование квартир индивидуальными водонагревателями:
- электрическими накопительными водонагревателями – устанавливаются в квартирах со смежным расположением кухни и санитарной комнаты, а также в квартирах с несмежным расположением кухни и санитарной комнаты – установка в санитарных комнатах;
- электрическими проточными водонагревателями – устанавливается в квартирах с несмежным расположением кухни и санитарной комнаты – установка на кухне.
В отношении варианта установки газовых водонагревателей необходимо учитывать дополнительные законодательные требования по обеспечению системы дымоудаления, конструктивные особенности прокладки газопроводов в жилых помещениях, соблюдение санитарных норм противопожарной безопасности при размещении оборудования, работающего на газе, в замкнутых пространствах и в помещениях с высокой влажностью.
Преимущества первого варианта перехода на автономную систему горячего водоснабжения:
- возможность регулировки температуры – используя водонагреватель в летний период, можно нагреть воду до 40º, что позволит сэкономить затраты электрической энергии;
- отсутствие зависимости от ресурсоснабжающей организации в части обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения, а также периодических отключений по обслуживанию или ремонту системы;
- экономия энергетических ресурсов за счет экономии расхода потребления воды на нужды потребителя.
Недостатки первого варианта перехода на автономную систему горячего водоснабжения:
- существенные затраты потребителя горячего водоснабжения на приобретение водонагревателей;
- в случае технических неполадок водонагревателя отсутствие горячего водоснабжения у потребителя и возникновение затрат на ремонт за счет собственника жилого помещения.
При реализации первого варианта полотенцесушители останутся подключенными к системе отопления.
При реализации первого варианта необходимо запланировать обследование существующих сетей электроснабжения, ВРУ, подстанций поселения, проанализировать их техническое состояние: мониторинг жалоб, сбои поставки электроэнергии. Необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения Юкковского сельского поселения.
В рамках второго варианта перехода на закрытую систему горячего водоснабжения предусматривается использование ИТП в подвалах жилых домов.
Для обеспечения потребителей горячим водоснабжением предусмотрена установка оборудования для ИТП:
1. Пластинчатые теплообменники первой ступени.
2. Пластинчатые теплообменники второй ступени.
3. Циркуляционные насосы.
4. Циркуляционно-повысительные насосы.
5. Клапаны с электроприводом.
6. Шкафы управления ГВС.
7. Запорная арматура, термопары, преобразователи давления, манометры, термометры, обратные клапана, гильзы, штуцеры, расходные материалы.
При реализации второго варианта необходимо выполнить осмотр подвалов на определение технической возможности установки теплообменного оборудования.
Реконструкция индивидуального теплового пункта здания в части перехода на закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях:
1. Выполнить проект реконструкции индивидуального теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта, согласовать указанный перечень документов с единой теплоснабжающей организацией.
2. Точка срезки температурного графика при Тн.в. = 0 °С соответствует 70°С.
3. Индивидуальный тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе ИТП при превышении фактического перепада давлений, а также для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.
4. Реконструкцию необходимо проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.
5. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.
Одновременный перевод всей системы теплоснабжения на «закрытую» схему технически невозможен. Предлагается поэтапный перевод:
- этап № 1 - потребители, подключенные к котельной № 48, д. Лупполово; 
- этап № 2 - потребители, подключенные к котельной ООО «ЕТК».
К котельной № 48, д. Лупполово подключено 11 потребителей тепловой энергии: 10 МКД (2-5 этажей) и 1 детский сад.
К котельной ООО «ЕТК» подключено 15 потребителей тепловой энергии: 15 МКД (3 этажа).
При наличии возможности у данных потребителей предлагается установка автоматизированных блочных тепловых пунктов.

В рамках третьего варианта перехода на закрытую систему горячего водоснабжения предусматривается поэтапное строительство 2 центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с прокладкой внутриквартальных сетей горячего водоснабжения.
Тепловая мощность каждого ЦТП складывается из присоединенной тепловой нагрузки объектов, входящих в проект, и 10 % запаса мощности для нового строительства.
При размещении ЦТП необходимо учесть:
- присоединение ЦТП к тепловым сетям с использованием существующих трубопроводов, учитывая их пропускную способность;
- радиус обслуживания не более 1 000 м;
- трассировка вновь проектируемых внутриквартальных сетей по возможности должна повторять трассировку существующих.

В рамках четвёртого варианта перехода на закрытую систему горячего водоснабжения предусматривается поэтапное строительство 2 центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с внутриквартальных сетей горячего водоснабжения и использование ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения.
ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения предусмотрены в основном в панельных домах с не полупроходными подвалами.
Тепловая мощность каждого ЦТП складывается из присоединенной тепловой нагрузки объектов, входящих в проект, и 10 % запаса мощности для нового строительства.
При размещении ЦТП необходимо учесть:
- присоединение ЦТП к магистральным тепловым сетям с использованием существующих трубопроводов, учитывая их пропускную способность;
- радиус обслуживания не более 1 000 м;
- трассировка вновь проектируемых внутриквартальных сетей по возможности должна повторять трассировку существующих.
В ЦТП размещается оборудование, арматура, приборы контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
- преобразование параметров теплоносителя в пластинчатых теплообменниках системы ГВС;
- контроль параметров теплоносителя;
- учет тепловых нагрузок, расходов теплоносителя и холодной воды на приборах учета, водосчетчиках.
- регулирование расхода теплоты и регулирование по системам теплопотребления клапанами регулирующими и балансировочными, корректирующими насосами, защита систем от возможных гидравлических ударов предохранительными клапанами;
- водоподготовка посредством обработки воды систем ГВС (в активаторе звукоэлектромагнитном и сепараторе Flamcovent).
В этом случае пропускная способность сетей холодного водоснабжения в связи с увеличением объемов подачи воды по сетям водоснабжения увеличится до 25%, что приведет к значительному объему реконструкции сетей холодного водоснабжения (с увеличением диаметра).
Риск третьего и четвёртого вариантов заключается в отведении земельных участков.

Пятый вариант (Основной) – использование открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) – направлен на надежность существующей системы теплоснабжения, на снижение подпитки в рамках ГВС.
В рамках реализации пятого варианта рекомендуется произвести установку клапанов с электроприводом для регулирования температуры теплоносителя в существующих ИТП потребителей (при отсутствии).
Необходимые капитальные затраты по реализации пятого варианта определяются в рамках Производственной программы.

7.2 [bookmark: _Toc198678453] Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Данные предложения приведены в разделе 7.2 настоящей Схемы теплоснабжения.




[bookmark: _Toc106546960][bookmark: _Toc198678454]Раздел 8 Перспективные топливные балансы

8.1 [bookmark: _Toc198678455]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk486922857]На момент разработки Схемы теплоснабжения в качестве основного вида топлива котельными Юкковского сельского поселения используется природный газ.
Расчет расхода основного вида топлива для каждого источника систем теплоснабжения, перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, произведен в соответствии с:
· Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;
· Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
· СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 
23-01-99*.
Расчет по каждому источнику произведен на основании:
· фактических данных по характеристикам оборудования котельных;
· данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;
· прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии;
· прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.
В расчет принята максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С. В расчет принято снижение КПД котлов со сроком эксплуатации более 10 лет и увеличение расхода условного топлива. 
В расчет приняты следующие параметры, влияющие на определение максимального часового расхода топлива:
· продолжительность отопительного периода – 211 дней;
· расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции в холодный период года – минус 24 °С;
· средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 
 минус 1,2 °С;
· температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период – 5 °C;
· температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период – 15 °C;
· максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С.
На перспективу до 2040 г. предусмотрено изменение среднего удельного расхода топлива для выработки тепловой энергии с учетом перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых нагрузок и предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов котельных централизованной системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения представлены в таблице 11.

Таблица 11
Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов котельных 
Юкковского сельского поселения
	Наименование показателя
	Вид расхода топлива
	Вид топлива/ период
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	
	
	
	
	Факт
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	Котельная № 48 

	Котельная № 48 
	удельный расход топлива (на выработку)
	Газ природный
	кг у.т./Гкал
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63

	
	удельный расход топлива (на отпуск)
	Газ природный
	кг у.т./Гкал
	126,84
	127,97
	127,08
	127,06
	127,06
	127,04
	127,04
	127,02
	127,02
	127,00
	127,00
	126,98
	126,98
	126,96
	126,95
	126,95
	126,95

	
	годовой расход
	газ
	т у.т.
	684,63
	683,92
	1 252,99
	1 259,67
	1 259,67
	1 266,44
	1 266,44
	1 273,32
	1 273,32
	1 280,30
	1 280,30
	1 287,39
	1 287,39
	1 294,58
	1 301,88
	1 301,88
	1 301,88

	
	
	
	калорийность
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00

	
	
	
	тыс. м³
	598,15
	597,53
	1 094,72
	1 100,56
	1 100,56
	1 106,48
	1 106,48
	1 112,49
	1 112,49
	1 118,59
	1 118,59
	1 124,78
	1 124,78
	1 131,06
	1 137,44
	1 137,44
	1 137,44

	
	максимальный часовой расход
	зимний
	кг у.т./ч
	438,46
	442,48
	730,00
	730,07
	730,07
	730,14
	730,14
	730,21
	730,21
	730,28
	730,28
	730,36
	730,36
	730,44
	730,52
	730,52
	730,52

	
	
	
	м³/ч
	383,08
	386,59
	637,79
	637,85
	637,85
	637,91
	637,91
	637,98
	637,98
	638,04
	638,04
	638,11
	638,11
	638,18
	638,25
	638,25
	638,25

	
	
	летний
	кг у.т./ч
	158,40
	159,85
	245,92
	245,94
	245,94
	245,96
	245,96
	245,99
	245,99
	246,01
	246,01
	246,04
	246,04
	246,07
	246,09
	246,09
	246,09

	
	
	
	м³/ч
	138,39
	139,66
	214,85
	214,87
	214,87
	214,89
	214,89
	214,92
	214,92
	214,94
	214,94
	214,96
	214,96
	214,98
	215,01
	215,01
	215,01

	
	
	переходный
	кг у.т./ч
	158,94
	160,39
	246,85
	246,87
	246,87
	246,89
	246,89
	246,92
	246,92
	246,94
	246,94
	246,97
	246,97
	247,00
	247,03
	247,03
	247,03

	
	
	
	м³/ч
	138,86
	140,13
	215,67
	215,69
	215,69
	215,71
	215,71
	215,73
	215,73
	215,75
	215,75
	215,78
	215,78
	215,80
	215,82
	215,82
	215,82

	Котельная ООО "ЕТК"

	Котельная ООО "ЕТК"
	удельный расход топлива (на выработку)
	Газ природный
	кг у.т./Гкал
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63

	
	удельный расход топлива (на отпуск)
	Газ природный
	кг у.т./Гкал
	125,06
	125,06
	125,06
	125,06
	125,06
	125,06
	125,06
	125,06
	125,06
	125,06
	125,06
	125,05
	125,05
	125,05
	125,05
	125,05
	125,05

	
	годовой расход
	газ
	т у.т.
	1 281,92
	1 281,92
	1 100,89
	1 102,52
	1 102,52
	1 102,52
	1 104,18
	1 104,18
	1 104,18
	1 105,88
	1 105,88
	1 107,60
	1 107,60
	1 107,60
	1 109,37
	1 109,37
	1 109,37

	
	
	
	калорийность
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00

	
	
	
	тыс. м³
	1 120,00
	1 120,00
	961,84
	963,26
	963,26
	963,26
	964,71
	964,71
	964,71
	966,19
	966,19
	967,70
	967,70
	967,70
	969,24
	969,24
	969,24

	
	максимальный часовой расход
	зимний
	кг у.т./ч
	454,79
	454,88
	454,88
	455,01
	455,01
	455,01
	455,13
	455,13
	455,13
	455,26
	455,26
	455,39
	455,39
	455,39
	455,53
	455,53
	455,53

	
	
	
	м³/ч
	397,34
	397,43
	397,43
	397,53
	397,53
	397,53
	397,65
	397,65
	397,65
	397,76
	397,76
	397,87
	397,87
	397,87
	397,99
	397,99
	397,99

	
	
	летний
	кг у.т./ч
	214,03
	214,07
	214,07
	214,13
	214,13
	214,13
	214,19
	214,19
	214,19
	214,25
	214,25
	214,31
	214,31
	214,31
	214,38
	214,38
	214,38

	
	
	
	м³/ч
	186,99
	187,03
	187,03
	187,08
	187,08
	187,08
	187,14
	187,14
	187,14
	187,19
	187,19
	187,24
	187,24
	187,24
	187,30
	187,30
	187,30

	
	
	переходный
	кг у.т./ч
	214,50
	214,54
	214,54
	214,60
	214,60
	214,60
	214,66
	214,66
	214,66
	214,72
	214,72
	214,78
	214,78
	214,78
	214,85
	214,85
	214,85

	
	
	
	м³/ч
	187,40
	187,44
	187,44
	187,50
	187,50
	187,50
	187,55
	187,55
	187,55
	187,60
	187,60
	187,65
	187,65
	187,65
	187,71
	187,71
	187,71

	Итого Юкковское сельское поселение 

	Итого Юкковское сельское поселение
	удельный расход топлива (на выработку)
	Газ природный
	кг у.т./Гкал
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63
	123,63

	
	удельный расход топлива (на отпуск)
	Газ природный
	кг у.т./Гкал
	125,74
	125,98
	126,13
	126,12
	126,12
	126,11
	126,11
	126,10
	126,10
	126,09
	126,09
	126,08
	126,08
	126,08
	126,07
	126,07
	126,07

	
	годовой расход
	газ
	т у.т.
	1 966,55
	1 965,84
	2 353,88
	2 362,19
	2 362,19
	2 368,96
	2 370,62
	2 377,50
	2 377,50
	2 386,18
	2 386,18
	2 394,99
	2 394,99
	2 402,18
	2 411,24
	2 411,24
	2 411,24

	
	
	
	калорийность
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00
	8 012,00

	
	
	
	тыс. м³
	1 718,15
	1 717,53
	2 056,56
	2 063,82
	2 063,82
	2 069,74
	2 071,19
	2 077,20
	2 077,20
	2 084,78
	2 084,78
	2 092,48
	2 092,48
	2 098,76
	2 106,68
	2 106,68
	2 106,68

	
	максимальный часовой расход
	зимний
	кг у.т./ч
	905,35
	907,45
	1 201,05
	1 201,59
	1 201,59
	1 201,81
	1 202,14
	1 202,37
	1 202,37
	1 202,94
	1 202,94
	1 203,51
	1 203,51
	1 203,75
	1 204,34
	1 204,34
	1 204,34

	
	
	
	м³/ч
	790,99
	792,83
	1 049,35
	1 049,82
	1 049,82
	1 050,01
	1 050,30
	1 050,50
	1 050,50
	1 050,99
	1 050,99
	1 051,49
	1 051,50
	1 051,70
	1 052,22
	1 052,22
	1 052,22

	
	
	летний
	кг у.т./ч
	377,86
	378,74
	466,94
	467,15
	467,15
	467,24
	467,37
	467,46
	467,46
	467,68
	467,68
	467,90
	467,90
	467,99
	468,22
	468,22
	468,22

	
	
	
	м³/ч
	330,14
	330,90
	407,96
	408,15
	408,15
	408,22
	408,33
	408,41
	408,41
	408,60
	408,60
	408,80
	408,80
	408,88
	409,08
	409,08
	409,08

	
	
	переходный
	кг у.т./ч
	378,89
	379,77
	468,37
	468,58
	468,58
	468,66
	468,79
	468,88
	468,88
	469,10
	469,10
	469,33
	469,33
	469,42
	469,65
	469,65
	469,65

	
	
	
	м³/ч
	331,03
	331,80
	409,21
	409,39
	409,39
	409,47
	409,58
	409,66
	409,66
	409,85
	409,85
	410,04
	410,05
	410,13
	410,33
	410,33
	410,33





8.2 [bookmark: _Toc198679512]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
В настоящий момент основным видом топлива для производства тепловой энергии на котельных ООО «ЕТК» является природный газ.
Местные виды топлива на источниках тепловой энергии не используются.
Возобновляемые источники энергии, в качестве топлива, не используются.
Для новых индивидуальных отопительных котельных основным видом топлива предусмотрен газ природный, резервное топливо не предусмотрено.

8.3 [bookmark: _Toc198679513]Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На момент актуализации Схемы теплоснабжения в качестве основного вида топлива котельных ООО «ЕТК» используется природный газ. 
Средняя теплотворная способность используемого газа за 2024 год – 8 012 ккал/кг.

8.4 [bookmark: _Toc198679514]Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании
На момент актуализации Схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива на территории Юкковского сельского поселения является щепа.

8.5 [bookmark: _Toc198679515]Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования
[bookmark: _Toc354121665]Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения является сохранение в качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии природного газа.



[bookmark: _Toc356219263][bookmark: _Toc365529766][bookmark: _Toc106546961][bookmark: _Toc198679516]Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития Схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации.
Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности представлен в Главах 7, 8 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.
Структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:
· номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:
· первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;
· вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;
· третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
· четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.
Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:
".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии, в том числе подгруппы:
".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них, в том числе подгруппы:
".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;
".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;
".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с;
".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;
".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;
".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.
Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании и с учетом следующих документов:
· Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядок их утверждения, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр;
· Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Сборник № 13. Наружные тепловые сети, утвержденные Приказом Минстроя России от 05.03.2025 № 130/пр;
· Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России от 05.03.2025 № 136/пр (применяются для котельных, тепловых пунктов);
· проектов, анализа стоимостей проектов реконструкции, строительства трубопроводов тепловых сетей с применением метода проектов-аналогов.
Все капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены с НДС в прогнозных ценах соответствующего года.
Оценка финансовых потребностей в прогнозных ценах соответствующих лет выполнена с учетом индексов-дефляторов. 
Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схемой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:
· Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 26.04.2024);
· Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (от 28.11.2018 г.).
Значения индексов-дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, в случае актуализации Прогнозов Министерства экономического развития. 
Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, представлена в таблице 12.
Таблица 12
Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации на 2025 – 2040 гг., млн руб. (в ценах на год реализации, с НДС)
	Наименование
	1 этап 
(2025 - 2029 гг.)
	2 этап 
(2030 - 2034 гг.)
	3 этап 
(2035 - 2040 гг.)
	Всего 
(2025 - 2040 гг.)

	Всего стоимость проектов
	91,988
	28,395
	42,611
	162,994

	Источники теплоснабжения
	77,579
	0
	0
	77,579

	Сети теплоснабжения
	14,408
	28,395
	42,611
	85,415



Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов, степени реализации мероприятий и уточняются в рамках разработки и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.  
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9.1 [bookmark: _Toc433888074][bookmark: _Toc198679517]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине потребности в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, представлены в 
Приложении 1 к настоящей Схеме теплоснабжения.

9.2 [bookmark: _Toc433888075][bookmark: _Toc198679518] Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине потребности в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, представлены в 
Приложении 1 настоящей Схемы теплоснабжения.

9.3 [bookmark: _Toc433888076][bookmark: _Toc198679519]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы не запланировано, инвестиции не предусмотрены.

9.4 [bookmark: _Toc198679520]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не предусмотрены. 

9.5 [bookmark: _Toc198679521]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
В соответствии с п. 161 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения, независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:
· сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);
· рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);
· моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;
· принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;
· учет фактора времени.
В соответствии с п. 162 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:
а) для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;
б) для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;
в) для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;
г) для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;
д) в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.
Мероприятия пп. «а», «б», «в», «г» п. 162 настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены, следовательно, руководствуясь пп. «д» оценка инвестиций осуществляется для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно. Однако подобный подход возможен только при разделении НВВ в тарифно-балансовых моделях между производством и передачей. В связи с отсутствием в исходных данных разделения НВВ на производство и передачу тепловой энергии расчет эффективности выполнен в целом по РСО.
Анализ представленных ниже результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающей организации при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки окупаются достаточно быстро.
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:
· обеспечение возможности подключения новых потребителей;
· обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов;
· повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);
· повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

9.6 [bookmark: _Toc198679522]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
 Сведения о фактически осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствуют.



[bookmark: _Toc354121669][bookmark: _Toc356219267][bookmark: _Toc365529770][bookmark: _Toc106546962][bookmark: _Toc198679523]Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.1 [bookmark: _Toc198679524][bookmark: _Toc354121670]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
По состоянию на 01.01.2025 в Юкковском сельском поселении действует одна теплоснабжающая организация – ООО «ЕТК».
На основании постановления Администрации Юкковского сельского поселения от 07.09.2023 г. № 276 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации в границах Юкковского сельского поселения» теплоснабжающей организации ООО «ЕТК» присвоен статус «Единой теплоснабжающей организации» для централизованной системы теплоснабжения на территории Юкковского сельского поселения.

10.2 [bookmark: _Toc198679525]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
По состоянию на 01.01.2025 в Юкковском сельском поселении действует одна теплоснабжающая организация – ООО «ЕТК».
ООО «ЕТК» занимается эксплуатацией и обслуживанием 2 котельных и тепловых сетей на территории Юкковского сельского поселения. 

10.3 [bookmark: _Toc198679526] Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с п. 7 Правил критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В соответствии с п. 4 Правил в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

10.4 [bookmark: _Toc198679527]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в п. 17 Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с Критериями определения единой теплоснабжающей организации.
На территории Юкковского сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация ООО «ЕТК». Поэтому заявок других теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в уполномоченные органы не поступало.

10.5 [bookmark: _Toc198679528]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования
[bookmark: _Toc356219268]В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 
В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
·  определить ЕТО на несколько систем теплоснабжения;
·  определить ЕТО (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.
По состоянию на 01.01.2025 на территории Юкковского сельского поселения расположено 2 источника централизованного теплоснабжения:
- котельная № 48, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12;
- котельная ООО «ЕТК», д. Юкки, ул. Строителей, строение 13.
Котельные и тепловые сети являются собственностью ООО «ЕТК». 
ООО «ЕТК» занимается эксплуатацией и обслуживанием котельной ООО «ЕТК», д. Юкки и тепловых сетей от нее на территории Юкковского сельского поселения. 
Обслуживанием котельной № 48, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12 занимается МП «Северное ремонтно-эксплуатационное предприятие» Юкковского сельского поселения по договору аренды от 03.07.2023 № б/н.
Перечень и описание систем теплоснабжения приведены в Книге 2. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».
В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
·  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
·  размер собственного капитала;
· [bookmark: _Toc365529771] способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения.
[bookmark: _Toc106546963][bookmark: _Toc167377732][bookmark: _Toc198679529]Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Условиями, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, являются:
· наличие тепловых сетей, пропускная способность которых удовлетворяет требованиям надежности и безопасности гидравлических режимов;
· резерв располагаемой тепловой мощности источника, достаточный для обеспечения тепловой энергией подключаемых потребителей.
В рамках реализации Схемы теплоснабжения перераспределение тепловой энергии между источниками теплоснабжения не предусматривается.












[bookmark: _Toc354121671][bookmark: _Toc356219269]

[bookmark: _Toc365529772][bookmark: _Toc106546964][bookmark: _Toc167377733][bookmark: _Toc198679530]Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям
[bookmark: Par103][bookmark: Par104]В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 01.05.2022) в случае выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения в течение шестидесяти дней с даты их выявления обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество , для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения. До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения.
При несоответствии бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности и (или) при отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения организует приведение бесхозяйного объекта теплоснабжения в соответствие с требованиями безопасности и (или) подготовку и утверждение документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, в том числе с привлечением на возмездной основе третьих лиц.
До определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.
В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического
надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения.
С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления поселения отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения организации по содержанию и обслуживанию за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает такая организация. Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу решения об определении организации по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного самоуправления поселения.
Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения, тепловая мощность которых распределена в отношении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Бесхозяйные тепловые сети на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют.  



 


[bookmark: _Toc106546965][bookmark: _Toc167377734][bookmark: _Toc198679531]Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования
13.1 [bookmark: _Toc198679532]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
На момент актуализации настоящей Схемы теплоснабжения котельные Юкковского сельского поселения используют в качестве основного топлива природный газ.

13.2 [bookmark: _Toc198679533]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Проблем в организации газоснабжения источников тепловой энергии Юкковского сельского поселения не обнаружено.

13.3 [bookmark: _Toc198679534]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы, утв. Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2025 № 93 для обеспечения согласованности с указанными в Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

13.4 [bookmark: _Toc198679535]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Юкковского сельского поселения, не намечается. 

13.5 [bookmark: _Toc198679536]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не планируется.

13.6 [bookmark: _Toc198679537]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
В ранее разработанной схеме водоснабжения и водоотведения Юкковского сельского поселения предусматривается водозабор из действующих водозаборных узлов. 

13.7 [bookmark: _Toc198679538]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом (п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782):
а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод;
б) объема тепловой энергии и топлива, используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения;
в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения.
Необходимо провести корректировку действующей Схемы водоснабжения и водоотведения в соответствии с перспективой развития представленной настоящей Схемой теплоснабжения.


[bookmark: _Toc106546966][bookmark: _Toc198679539]Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования
Индикаторы развития систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения разрабатываются в соответствии п. 79 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения.
В соответствии с п. 179 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» к индикаторам, характеризующим развитие существующей системы теплоснабжения, относятся:
· индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);
· индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;
· индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;
· индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.
Индикаторы развития системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения на расчетный период отражены в таблицах 13-15.
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Таблица  13
Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность 
в зонах деятельности ООО «ЕТК»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	1
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	101,30
	101,30
	133,92
	133,92
	133,92
	133,92
	133,92
	133,92
	133,92
	133,92
	133,92
	133,92
	133,92
	133,92
	133,92
	133,92
	133,92

	2
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	3
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	6,987
	6,987
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237

	3.1
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	6,767
	6,767
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017
	9,017

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	3,931
	3,931
	5,506
	5,506
	5,506
	5,506
	5,506
	5,506
	5,506
	5,506
	5,506
	5,506
	5,506
	5,506
	5,506
	5,506
	5,506

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	2,836
	2,836
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	4
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс.Гкал
	12,008
	12,004
	14,404
	14,404
	14,404
	14,404
	14,404
	14,404
	14,404
	14,404
	14,404
	14,404
	14,404
	14,404
	14,404
	14,404
	14,404

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс.Гкал
	11,630
	11,626
	14,061
	14,061
	14,061
	14,061
	14,061
	14,061
	14,061
	14,061
	14,061
	14,061
	14,061
	14,061
	14,061
	14,061
	14,061

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс.Гкал
	6,756
	6,754
	8,586
	8,586
	8,586
	8,586
	8,586
	8,586
	8,586
	8,586
	8,586
	8,586
	8,586
	8,586
	8,586
	8,586
	8,586

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс.Гкал
	4,874
	4,873
	5,475
	5,475
	5,475
	5,475
	5,475
	5,475
	5,475
	5,475
	5,475
	5,475
	5,475
	5,475
	5,475
	5,475
	5,475

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс.Гкал
	0,378
	0,378
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс.Гкал
	0,241
	0,241
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218

	 
	бюджетные
	 
	0,241
	0,241
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218

	 
	прочие
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс.Гкал
	0,137
	0,137
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	 
	бюджетные
	 
	0,137
	0,137
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	 
	прочие
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004

	6
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,00007
	0,00007
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006

	7
	Градус-сутки отопительного периода
	°С х сут
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2
	-4684,2

	8
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/ 
(°С х сут)
	-0,1818
	-0,1818
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926
	-0,1926

	9
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009

	10
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/
(°С х сут)
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002
	-0,00000002

	 
	Площадь отапливаемой территории
	Га
	19
	21
	21
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	11
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	2,65
	3,01
	2,27
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,815
	2,815
	2,815
	2,815
	2,815

	12
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	649,10
	571,63
	685,92
	554,01
	554,01
	554,01
	554,01
	554,01
	554,01
	554,01
	554,01
	554,01
	554,013
	554,013
	554,013
	554,013
	554,013

	13
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	Гкал/ч/чел.
	0,0027
	0,0027
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	14
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	Гкал/чел/
год
	4,576
	4,572
	5,482
	5,478
	5,475
	5,471
	5,467
	5,463
	5,456
	5,452
	5,449
	5,445
	5,441
	5,438
	5,430
	5,427
	5,423



Таблица  14
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ООО «ЕТК»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	8,690
	8,690
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130
	12,130

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	6,987
	6,987
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	17,91
	17,88
	22,15
	22,12
	22,12
	22,11
	22,08
	22,07
	22,06
	22,04
	22,04
	22,01
	22,00
	21,98
	21,95
	21,95
	21,95

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс.Гкал
	14,297
	12,863
	18,663
	18,730
	18,730
	18,785
	18,798
	18,854
	18,854
	18,924
	18,924
	18,995
	18,995
	19,053
	19,127
	19,127
	19,127

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	125,74
	125,98
	126,13
	126,12
	126,12
	126,11
	126,11
	126,10
	126,10
	126,09
	126,09
	126,08
	126,08
	126,08
	126,07
	126,07
	126,07

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	87,23
	87,24
	87,42
	87,11
	87,11
	86,86
	86,80
	86,55
	86,55
	86,24
	86,24
	85,92
	85,92
	85,66
	85,34
	85,34
	85,34

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1673,33
	1508,31
	1569,64
	1575,18
	1575,18
	1579,70
	1580,80
	1585,39
	1585,39
	1591,18
	1591,18
	1597,05
	1597,05
	1601,85
	1607,89
	1607,89
	1607,89

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	0,0000039
	0,0000038
	0,0000054
	0,0000054
	0,0000054
	0,0000054
	0,0000054
	0,0000054
	0,0000053
	0,0000053
	0,0000053
	0,0000053
	0,0000053
	0,0000053
	0,0000053
	0,0000053
	0,0000053

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100





Таблица 15
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей 
в зоне деятельности ООО «ЕТК»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	1
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	км
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	1.1
	магистральных
	км
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	1.2
	распределительных
	км
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	2
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	тыс.м2
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	2.1
	магистральных
	тыс.м2
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	2.2
	распределительных
	тыс.м2
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	3.1
	магистральных
	лет
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	3.2
	распределительных
	лет
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	4
	 Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	м2/чел
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	6,987
	6,987
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237
	9,237

	6
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	48,48
	48,48
	36,67
	36,67
	36,67
	36,67
	36,67
	36,67
	36,67
	36,67
	36,67
	36,67
	36,67
	36,67
	36,67
	36,67
	36,67

	7
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	2,288
	0,868
	4,258
	4,326
	4,326
	4,380
	4,394
	4,449
	4,449
	4,520
	4,520
	4,591
	4,591
	4,649
	4,722
	4,722
	4,722

	7.1
	магистральных
	тыс.Гкал
	0,386
	0,146
	0,718
	0,729
	0,729
	0,738
	0,741
	0,750
	0,750
	0,762
	0,762
	0,774
	0,774
	0,784
	0,796
	0,796
	0,796

	7.2
	распределительных
	тыс.Гкал
	1,903
	0,722
	3,540
	3,596
	3,596
	3,642
	3,653
	3,699
	3,699
	3,758
	3,758
	3,817
	3,817
	3,865
	3,926
	3,926
	3,93

	8
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,62
	1,00
	4,87
	4,97
	4,97
	5,04
	5,06
	5,14
	5,14
	5,24
	5,24
	5,34
	5,34
	5,43
	5,53
	5,53
	5,53

	9
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	10,40
	10,40
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48

	10
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1
	магистральных
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2
	распределительных
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	14
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	6,929
	8,401
	8,401
	8,401
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566

	15
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	17
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386

	18
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн.кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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